## Feuille 1
RCV090 |  | U | Équipement air-eau pour production d'E.C.S., chauffage et refroidissement.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, d'équipement air-eau pour production d'E.C.S., chauffage et réfrigération, pour gaz R-410A, alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance calorifique nominale 8 kW, COP = 3,33, avec réservoir d'E.C.S. de 270 litres.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42mhi700aa | Équipement air-eau pour production d'E.C.S., chauffage et réfrigération, pour gaz R-410A, alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance calorifique 8 kW et COP 3,33 avec température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C et température de sortie de l'eau 45°C, puissance calorifique 8,3 kW et COP 4,08 avec température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C et température de sortie de l'eau 35°C, puissance frigorifique 7,1 kW et EER 2,68 avec température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C et température de sortie de l'eau 7°C, puissance frigorifique 10,7 kW et EER 3,35 avec température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C et température de sortie de l'eau 18°C, formé d'une unité intérieure de 1760x600x650 mm, poids 140 kg, avec réservoir d'E.C.S. de 270 litres et pompe de circulation, et une unité extérieure air-eau avec compresseur de type rotatif, de 595x847x340 mm, poids 60 kg, niveau sonore 48 dBA. |  |  | 1 | U | 6957316.76 | 6957316.76
mt37sve010c | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/4". |  |  | 4 | U | 5270.76 | 21083.04
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 16.091 | h | 2489.79 | 40063.21
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 16.091 | h | 1518.39 | 24432.41
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 7042895.42 | 140857.91
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 7183753.33 | 215512.6
Coût d'entretien décennal: 4.735.530,20F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 7399265.93