## Feuille 1
TIF010 | U | Poste de contrôle d'un réseau de sprinklers.
Poste de contrôle de sprinkler, de 4" DN 100 mm de diamètre, assemblage avec brides, constitué de clapet de non retour et alarme et trim en acier galvanisé, pour système de tuyauterie sèche. Comprend l'accélérateur, le compresseur triphasé de 320 l/min de débit et le réservoir de capacité 100 litres, l'alarme hydraulique avec moteur à eau et gong, les accessoires et les pièces spéciales pour la connexion au réseau de distribution d'eau.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt41pcr020e |  | Poste de contrôle de sprinkler, de 4" DN 100 mm de diamètre, assemblage avec brides, constitué de clapet de non retour et alarme et trim en acier galvanisé. | 1 | U | 2165430 | 2165430
mt41pcr021a |  | Accélérateur avec dispositif anti-inondation. | 1 | U | 846904 | 846904
mt41pcr022a |  | Trim pour accélérateur. | 1 | U | 246736 | 246736
mt41pcr023a |  | Accessoires pour la maintenance de l'air, avec vanne de décharge. | 1 | U | 393647 | 393647
mt41pcr024V |  | Compresseur à courroie avec poignée et roues, de 1100x450x770 mm, 320 l/min de débit, réservoir de capacité 100 litres, 10 bar de pression maximale, 2,2 kW de puissance, pour alimentation triphasée à 400 V et 50 Hz de fréquence. | 1 | U | 1163590 | 1163590
mt41pcr100a |  | Alarme hydraulique, avec moteur à eau et gong en alliage d'aluminium. | 1 | U | 302556 | 302556
mt41pcr300h |  | Accessoires et pièces spéciales pour la connexion d'un poste de contrôle de sprinklers au réseau de distribution d'eau. | 1 | U | 31992 | 31992
mo008 |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 24.052 | h | 4266.11 | 102608
mo107 |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 24.052 | h | 2656.75 | 63900.2
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 5317360 | 106347
Coût d'entretien décennal: 2.549.142,82F CFA les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 5423710