## Feuille 1
TIF010 | U | Poste de contrôle d'un réseau de sprinklers.
Poste de contrôle de sprinkler, de 2 1/2" DN 65 mm de diamètre, assemblage rainurée, constitué de clapet de non retour et alarme et trim en acier galvanisé, pour système de tuyauterie sèche. Comprend le compresseur triphasé de 320 l/min de débit et le réservoir de capacité 100 litres, l'alarme hydraulique avec moteur à eau et gong, les accessoires et les pièces spéciales pour la connexion au réseau de distribution d'eau.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt41pcr020g |  | Poste de contrôle de sprinkler, de 2 1/2" DN 65 mm de diamètre, assemblage rainurée, constitué de clapet de non retour et alarme et trim en acier galvanisé. | 1 | U | 1945200 | 1945200
mt41pcr023a |  | Accessoires pour la maintenance de l'air, avec vanne de décharge. | 1 | U | 393647 | 393647
mt41pcr024V |  | Compresseur à courroie avec poignée et roues, de 1100x450x770 mm, 320 l/min de débit, réservoir de capacité 100 litres, 10 bar de pression maximale, 2,2 kW de puissance, pour alimentation triphasée à 400 V et 50 Hz de fréquence. | 1 | U | 1163590 | 1163590
mt41pcr100a |  | Alarme hydraulique, avec moteur à eau et gong en alliage d'aluminium. | 1 | U | 302556 | 302556
mt41pcr300p |  | Accessoires et pièces spéciales pour la connexion d'un poste de contrôle de sprinklers au réseau de distribution d'eau. | 1 | U | 10771.6 | 10771.6
mo008 |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 24.052 | h | 4266.11 | 102608
mo107 |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 24.052 | h | 2656.75 | 63900.2
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 3982270 | 79645.4
Coût d'entretien décennal: 1.909.099,95F CFA les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 4061910