## Feuille 1
TIF010 | U | Poste de contrôle d'un réseau de sprinklers.
Poste de contrôle de sprinkler avec agissement électrique, de 6" DN 150 mm de diamètre, assemblage bride et rainure, constitué de vanne déluge et trim en acier galvanisé avec clapet de non retour, pour système de risque spécial avec action préalable de verrouillage simple. Comprend la vanne à opercule à obturateur ascendant et la fermeture élastique, le compresseur triphasé de 320 l/min de débit et le réservoir de capacité 100 litres, l'alarme hydraulique avec moteur à eau et gong, les accessoires et les pièces spéciales pour la connexion au réseau de distribution d'eau.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt41pcr030f |  | Poste de contrôle de sprinkler avec agissement électrique, de 6" DN 150 mm de diamètre, assemblage bride et rainure, constitué de vanne déluge et trim en acier galvanisé avec clapet de non retour. | 1 | U | 4505450 | 4505450
mt41svc010d |  | Vanne à opercule à obturateur ascendant et fermeture élastique, assemblage avec brides, de 6" de diamètre, PN=10 bar, constituée de corps, disque en cale et volant de fonte ductile et obturateur d'acier inoxydable. | 1 | U | 530830 | 530830
mt41pcr041a |  | Accessoires pour la maintenance de l'air, pour compresseur. | 1 | U | 435400 | 435400
mt41pcr024V |  | Compresseur à courroie avec poignée et roues, de 1100x450x770 mm, 320 l/min de débit, réservoir de capacité 100 litres, 10 bar de pression maximale, 2,2 kW de puissance, pour alimentation triphasée à 400 V et 50 Hz de fréquence. | 1 | U | 1163590 | 1163590
mt41pcr100a |  | Alarme hydraulique, avec moteur à eau et gong en alliage d'aluminium. | 1 | U | 302556 | 302556
mt41pcr300n |  | Accessoires et pièces spéciales pour la connexion d'un poste de contrôle de sprinklers au réseau de distribution d'eau. | 1 | U | 40469.9 | 40469.9
mo008 |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 36.078 | h | 4266.11 | 153913
mo107 |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 36.078 | h | 2656.75 | 95850.2
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 7228050 | 144561
Coût d'entretien décennal: 3.465.129,26F CFA les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 7372620